温州市第七人民医院

比选采购文件

项目名称：温州市第七人民医院UPS 电源、精密空调维保服务项目

采购单位：温州市第七人民医院

一、招标内容

（一）招标单位：温州市第七人民医院

（二）项目名称：温州市第七人民医院UPS电源、精密空调维保服务项目

（三）预算金额： 90000元

（四）服务期限： 合同生效之日起1年

二、采购要求

（一）本项目中运维的对象包括为核心机房基础设备的日常维护。主要设备清单如下：

| 序号 | 类型 | 设备品牌/型号 | 设备数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不间断电源 | 施耐德Galaxy VM200KVA | 2台 |
| 2 | 不间断电源 | 施耐德Galaxy300 20KVA | 1台 |
| 3 | 不间断电源 | 施耐德 Galaxy300 30KVA | 2台 |
| 4 | 不间断电源 | 施耐德Galaxy300 30KVA | 1台 |
| 5 | 精密空调 | 施耐德ACRD602 | 4台 |
| 6 | 精密空调 | 施耐德TDAR0611 | 2台 |
| 7 | 精密空调 | 施耐德SUA0351 | 2台 |
| 8 | 配电柜 | 国产 | 6个 |
| 9 | 列头柜 | 国产 | 2个 |
| 10 | 机房环境监控系统 | 国产 | 1套 |

维保方式为包工包料，合同期内所发生的人工费等费用均由维保方承担。

（二）运维服务要求

本项目中运维服务主要内容包括：机房UPS、电池、精密空调、配电柜等巡视巡检、看护、除尘，设备功能指标测试、设置，故障零件购置更换，排除处理修复。即对所保设备及其运行的系统环境提供7×24小时等级的服务，包括平时的定期预防性维护和设备出现故障后的紧急维修及其相关技术支持服务等。

（1）ups电源维保基本要求

- UPS巡检：根据UPS的技术要求和维护要求，每月、每季度、重要节日或重大事件前进行现场巡检。

- UPS放电实验每年4次。

- 要求中标方提供灵活、多样的通信联系手段，明确联系电话和联系人姓名，并且提供7×24小时的电话受理服务。

- 从电话申请服务后开始计时：紧急问题要求中标方工程师在接到问题报告后立即提供电话响应或在线支持服务，本地生产环境需在30分钟内到达现场。

e)对于UPS重大故障，如由于中标方能力有限不能在承诺时间内修复故障时，院方有权请其它专业服务公司进行维修，该费用由中标方承担。

f) 在履行合同期间，UPS不间断电源设备损坏产生的维修费用、材料更换及人力费用都归中标方负责。

(2)精密空调维保基本要求

- 包含设备定期保养及故障检修。

- 包含（除易耗品加湿罐、过滤网、氟利昂）外所有零部件的免费更换，且主要部件（压缩机、风机、主板、控制板等）均为设备原厂备件。

- 如有故障，依据甲方口头、电话或书面通知提供服务；乙方（或原厂工程师）半小时内响应，两小时内到达修护标的物所在地。服务时间为7*24。

- 到达后应立即修护，在不影响正常工作下，必须于24小时内修复完成。

e) 本合约有效期间内提供一年4次（每季一次）的定期保养服务及不限次数之叫修服务。

★投标人可根据以上所列服务要求作为提供服务内容依据，但所提供服务应相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将承担由此引起的一切后果。

三、投标文件的组成

（一）投标报价单（附件一）

（二）法定代表人授权书(附件二)

（三）企业法人有效营业执照复印件

（四）投标承诺函（附件三）

（五）投标人认为需要提供的其他技术资料

以上复印件均需加盖公章。

投标人应根据比选文件所提供的格式，内容按顺序装订成册，分别装于技术标和商务标内。投标人应提供技术标、商务标各一式四份的投标文件。其中正本一份、副本三份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。投标人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被否决的风险由投标人自行承担。

四、评审方式

（一）技术分的评定（40分）（权值40%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）

| 序号 | 评分内容 |  | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业履约能力、资质情况 |  | 0-12分 | 根据企业履约能力、资质证书进行打分。 投标供应商具有电子与智能化工程专业承包贰级资质证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO50001能源管理体系证书、ISO19600合规管理体系证书、AAA级质量服务诚信单位证书、安全生产许可证，每提供一个证书得2分，最多得12分；（提供证书复印件加盖公章，原件备查） |
| 2 | 供应商2020年以来同类维保项目业绩 |  | 0-3分 | 根据供应商同类维保项目业绩打分（不含分包业绩），每提供1个得1分，最多3分，以合同复印件为准，原件备查。 |
| 3 | 维保服务方案 | 维保服务承诺 | 0-4分 | 根据投标人提供的技术支持和质量保证措施、故障处理分析及预防、应急措施、备品备件的完备情况，以及巡检、现场响应时间、设备故障解决时间等的承诺情况等进行比较打分。 |
| 4 |  | 服务管理制度、保证措施 | 0-4分 | 有严格的服务管理制度、维保操作规程及切实可行的考核办法，根据提供的服务质量承诺，安全管理办法、工程师现场操作规范、硬件设备的安全操作等保证措施情况进行比较打分。 |
| 5 | 拟派本项目人员组成情况 |  | 0-12分 | 供应商需针对本次投标配备专门的具有项目维保服务所需的认证工程师。 - 投标供应商实施工程师有中级电工证书的每个得3分，最高得6分（提供6个月社保证明，证书原件备查）。 - 投标供应商具有二级及以上的机电工程师的得3分，没有不得分（提供证书复印件和社保证明，原件备查）。 3）投标供应商实施工程师有高处作业证的得2分（提供6个月社保证明，证书原件备查）。 4）投标供应商实施工程师有焊工证书的得1分（提供6个月社保证明，证书原件备查）。 要求：投标文件中提供相关人员的证书复印件及在投标单位社保缴费证明，不提供不得分。 |
| 6 | 售后与本地化服务能力 |  | 0-5分 | 根据投标人售后服务能力和优惠条件综合比较打分，主要考虑因素包括是否具有较强的本地化服务能力，是否有超出比选文件的优惠条件等。提供证明性文件。好得 3-5分,较好得1-3分,差得0-1分 |

（二）商务（报价）分的评定（60分）（权值60%）

满足招标文件要求且投标报价面值最低的投标报价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

（1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分60分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）投标人所报总价不得超过预算金额，否则当无效标处理。

（三）综合得分（100分）（权值100%）

有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和，评标委员会根据综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为该项目第一中标候选人和第二中标候选人向招标人推荐。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术部分得分高的排序第一。

附件一：

投标报价单

项目名称：                             （价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目内容 | 费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 合计投标报价（大写） 元人民币 |  |  | （小写） |

说明： 投标报价是一次性报价包括所报产品本身价格、各项税金、安装运输、调试培训等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

投标商全称（公章）：

日期：

附件二：

法定代表人授权书

温州市第七人民医院：

（投标人全称）法定代表人          （法定代表人姓名），身份证号：            授权         （全权代表姓名），身份证号：        为全权代表，参加贵单位组织的（                    项目名称）的比选采购活动，全权代表我方处理比选采购活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日   期：

法定代表人身份证复印件或扫描件（正反面）：

授权代表身份证复印件或扫描件（正反面）：

附件三：

投标承诺函

项目名称：

日期：

致：温州市第七人民医院

公司很荣幸能参与上述项目的投标。若我单位中标，在此作如下承诺：

1、我方已详细审核全部招标文件，承诺所选投标产品的技术配置及技术性能相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

2、若中标，我方将按照院方相关规定和要求签订合同，并且严格履行合同义务。

3、我方承认此承诺函是我方投标文件的组成部分。

投标商全称（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签名：